佛光大學香雲居宿舍分離式空調汰換案需求規範書

壹、施作範圍:本校香雲居宿舍。

貳、現況概述: 提升住宿品質，改善生活環境，有效宿舍能源管理效益與環境品質。

空調設備要求：

| (一)變頻分離式冷氣規格需求:56台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (電源60Hz單相3線) 1φ 220V 60Hz |  |  |
| 額定冷/暖房能力 |  | 冷 4.1暖4.1 |
| 消耗能力(kW) |  | 冷 1.060 暖 1.060 |
| 冷氣季節性能因數CSPF |  | 冷 5.60 暖 5.60 |
| 運轉電流A |  | 5.1 |
| 除溼量L/H |  | 1.4 |
| 年耗電量 度/年 |  | 870 |
| 能源效率等級 |  | 請檢附經濟部能源署 1級節能標籤 |
| 冷媒種類 |  | 環保冷媒R32 |
| 附註 | 1.R32冷媒專用被覆銅管，(2分/3分)銅壁厚0.8mm含以上。 2.風輪需可獨立快速拆卸。 3.遙控器，請檢附電池。 |  |

| (二)變頻分離式冷氣規格需求:4台 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (電源60Hz單相3線) 1φ 220V 60Hz |  |  |
| 額定冷/暖房能力 kW |  | 冷 6.3 暖 6.3 |
| 消耗能力(kW) |  | 冷 1.50 暖 1.50 |
| 冷氣季節性能因數CSPF |  | 冷 5.60 暖 5.60 |
| 運轉電流A |  | 7.0 |
| 除溼量L/H |  | 2.3 |
| 年耗電量 度/年 |  | 1,337 |
| 能源效率等級 |  | 請檢附經濟部能源署 1級節能標籤 |
| 冷媒種類 |  | 環保冷媒R32 |
| 附註 | 1.R32冷媒專用被覆銅管，(2分/4分)銅壁厚0.8mm含以上。 2.風輪需可獨立快速拆卸。 3.遙控器，請檢附電池。 |  |

二、採購數量及安裝需求：

(一)本案採共計需安裝分離式冷氣機60台。

(二)除冷氣主機設備外，相關配件、管線材料等(如:修飾管槽、室外機固

定架、排水管等)及安裝所需之配線配管，皆由得標廠商依合約規定

提供並完成安裝。

(三)裝新機時宿舍60台銅管換新，排水管使用PVC管。

(四)空調機台裝置，相關廢棄物需負責清運整理。

參、費用

施作所需支付之費用（包括施作材料、保險、規費、驗收、安裝保固2年等費用），均由得標廠商支付；另外本案需設有專案負責人一名，專司與業主溝通協調工作。

肆、廠商施作範圍
  一、廠商無法依業主之現場需求變更者，業主得終止或解除契約。
  二、本案包括室外空調主機定位、電力、排水配置(遙控器座固定)。
  三、自設備完成驗收後安裝保固2年(另空調設備依原廠規定)。

四、得標廠商需配合業主(宿舍)相關作業之需求，彈性調整施作時間（例如
      利用例假日及（或）夜間施作等）。

伍、本案承裝資格：

(一)須具備冷凍空調工程工業同業公會會員證書。

(二)丙級冷凍空調承裝業(含)以上。

(三)勞工安全衛生管理員(或丙種職業安全衛生業務主管(含)以上)。

投標時必須附上專業人員之證明及相關證明文件。

陸、損害賠償：

一、廠商應善盡施作及保固責任，隨時保持設備之正常運作，若因廠商疏

失造成任何意外(含第3人員之傷亡)，概由廠商負責賠償。

二、承商因過失或故意損害機關設備時，承商應負損害賠償責任。

柒、安全衛生：

一、承攬商於施作前、中、後，需自主管理遵守職業安全衛生及場地清潔

等相關規定。

二、承攬商需依「職業安全衛生法」及相關規定，實施勞工安全衛生管理

作業，機關對於承攬商、分包廠商（再承攬商)及其人員因履約所致之

人體傷亡或財物損失，不負賠償責任。惟於勞工職業災害，如依職業安

全衛生法等有關法律規定，依法應由機關、承攬商雙方負連帶補償責任

時，機關就其所補償部分，得向承攬商求償。

三、承攬商（含分包廠商（再承攬商)及其人員)於契約期間內之工作一切

安全意外責任，由得承攬商自行負責與機關無涉。

四、驗收所需之人力、工具及物料等，概由廠商負責提供，申報驗收時，竣

工結案報告必須包含下列指定文件裝訂成冊:

(一)得標廠商基本資料:

冷凍空調工程工業同業公會會員證書。

丙級冷凍空調承裝業(含)以上。

勞工安全衛生管理員(或丙種職業安全衛生業務主管(含)以上)。

(二)施作前、施做中、施作後照片。

(三)得標廠商2年保固，機台依原廠保固。

(四)12台報廢繳費收據證明(學校出納組)。

(五)請提供原廠保固證明。

捌、其他事項

一、本案現場為準，倘因事前疏忽致發生額外項時，一經簽約不得要求加價。

二、如有未盡事項，得標廠商，可將所有未盡事項提出進行必要之協調，

如未提出協商事項，則視同無異議事項。

二、如非空調設備故障(請承包商聯繫原廠協助解決)，若承裝保固期間內如

有故障或安裝位置不當(舉凡：冷媒洩漏或銅管喇叭口施作不當等)，廠

商須負責維修或重新裝設，均已概括含在本契約內，由廠商自行負責。

三、本案務必至現場會勘，以免日後發生爭議事件。

玖、相關法規

須符合建築物公共安全檢查、消防檢查及建築物室內裝修辦法之相關

規定。

(一)建築法規、消防法規。   
     (二)中華民國國家標準(CNS)。

(三)各類場所消防安全設備設置標準。

(四)屋內線路裝置規則、電業供電線路裝置規則(經濟部) 。

拾、配合事項

一、本案總計安裝（汰換）60台（室（內）外機）；其中48台（4.1KW*48

台）汰換之舊機，必須依規定報廢，並開立廢四機回收聯單，代為申請

本校115年經濟部商業服務業節能設備補助。

(本案申請補助金額4.1KW*2,500元*48台=49萬2,000元，申請後，

請列印上傳資料申請畫面證明佐證)

補助相關規範及相關文件，請得標廠商自行參考:
      經濟部商業服務業節能設備補助網站

https://www.essc.org.tw/subsidy/index/index.aspx

二、另12台舊機（室（內）外機），委由得標廠商統一回收處理回收。

每台回收均價以新台幣1,500元計；12台*1,500元，合計1萬8,000元，請將報廢金額繳回學校總務處出納室開立收據證明，連同本案一併報結。

拾壹、特別規定

一、本案得標廠商必須於115年03月20日前完成各項驗收。

二、技術規格及場地會勘:

聯絡人 李先生，電話：03-9871000轉11351。

代理人 劉先生，電話：03-9871000轉11322。

有關招標文件等相關事宜(如:押標金、合約書、廠商資格等)

聯絡人 林小姐，電話：03-9871000轉11332。

拾貳、附件

一、附件A：現場勘查證明書

附件A

現 場 勘 查 證 明 書

本公司參加「香雲居宿舍分離式空調汰換案」，已親至現場勘查，並瞭解現場各項狀況，謹切結本公司或廠商參加投標並得標時，保證願依現場實際需要詳實估算，遵照實際情形施作，並對契約相關規定及內容絕無異議。

廠商名稱：

負 責 人：

廠商地址：

中華民國  年  月  日

===========================================================

注意事項：

一、投標廠商於查看現場時，憑本單前往查看，且不得將廠商名稱資訊曝光，敬請配合。

二、本證明為投標證明文件，投寄時請封入證件封套。

本案場地現勘連絡人或其授權代理人簽章：

（現場勘查證明，無簽章者無效）