佛光大學採購■財物□勞務□工程規格書
採購名稱：		雲慧樓-防火門扇工程
項次	品 名	規 格		數 量	採購用途說明
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11	管道間-單開門扇 / D2a-單開防火門扇 / D2b-單開防火門扇 / D3-單開防火門扇 / D4-單開防火門扇 / D5-單開門扇 / D6-單開防火門扇 / D11-單開門扇 / D12-雙開防火門扇 / 原門框整修與補漆 / 舊門扇清運	尺寸：700*2100,東源輔助鎖 / 尺寸：1000*2200,防火門鎖,門弓器183型 / 尺寸：900*2200,防火門鎖,門弓器183型 / 尺寸：1000*2200,喇叭鎖 / 尺寸：1000*2400,喇叭鎖,加立柱 / 尺寸：1000*2400,喇叭鎖, / 尺寸：1000*2400,喇叭鎖,加立柱 / 尺寸：1000*2200,喇叭鎖 / 尺寸：2000*2200,喇叭鎖,門弓器183型 / 上列門扇 / 樣式：平面 / 材質：304不銹鋼板1.0t(粉體烤漆) / 顏色：綠色、咖啡色(必照原位置門扇顏色) / 門厚：50mm / 珍珠岩板:48mm-防火門扇用(項次1、6、8除外) / B文件 / 1.防火規格證明書 / 2.防火門扇貼60A防火標籤 / C門框：銹蝕斑點除銹 / 處理方式： / 1.銹蝕斑點清除 / 2.上底漆-紅牌PU-700鋅粉濕氣硬化型防銹漆 / 3.面漆-彩鋼漆二道。(顏色配合原面漆)		3片 / 1片 / 2片 / 8片 / 2片 / 2片 / 10片 / 3片 / 1片 / 1式 / 1式	原門扇銹蝕換新
□保固期限：自驗收合格之日起，保固 壹 年。 / □履約期限：民國 115 年 08 月 28日前。 / □後續擴充---擴充期間： 金額或數量： / 如須擴充須敘明得擴充之項目、內容或其金額、數量或期間上限：就該標的於○年內擴充○元
請購人員			分機號碼

◎本案規格內容係依政府採購法第26條訂定：
機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。
機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。
招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。
# ※訂規格注意事項
申請單位訂規格、需求很重要，注意不要違反採購法「辦理採購，應以維護公共利益及公平合理為原則，對廠商不得為無正當理由之差別待遇。」
(一)廠商與學校間之招標、審標、決標、訂約、履約及驗收之爭議，得依政府採購法及相關規定向本校提出異議、申訴或履約(請注意履約管理部分由使用單位管理)爭議調解。
(二)規範無法以精確之方式說明招標要求，請加註如「或同等品」字樣。未加註者，將有「三、規格限制競爭：採購指定特定廠牌之規格或型號或特定國家或協會之標準而未允許同等品。」之慮。
(三)規格需提到廠牌:
    規格若需提到廠牌，需提A或B或C廠牌或同等品，方符合採購法第26條規定。
(四)不要抄襲特定廠商之規格:
## 在擬訂規格時需注意「三、規格限制競爭：抄襲特定廠商之規格資料」情事發生之慮。
## (五)超出需求或與需求無關之規格
## 在擬訂規格時需注意「三、規格限制競爭： 超出需求或與需求無關之規格」情事發生之慮。
# (六)開規格不可要求
不可要求投標時須檢附原廠製造證明、原廠代理證明、原廠願意供應證明、原廠品質保證書。建議可以得標驗收要求廠商附出廠證明或新品證明等。
## (2)不可要求限定國內廠商投標時須檢附與國外廠商技術合作之證明。
## (3)不可要求限取得正字標記而未允許同等品競標，或以ISO9000系列驗證證書作為產品規範。